Specyfikacja  przetargowa SIWZ – wymagane  parametry techniczne kolektorów słonecznych

| Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ kolektora | Płaski |
| Materiał obudowy kolektora | Rama kolektora wykonana z jednego profilu aluminium o sztywnej konstrukcji. |
| Wielkość - wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora | min 2,3 m2 |
| Materiał absorbera i przejmowanie ciepła | Aluminium lub miedź z powłoką wysokoselektywną np. SolTitan, BlueTec… |
| Rodzaj połączenia absorbera z kanałem czynnika | Spawanie laserowo |
| Konstrukcja rur absorbera | Pojedyncza rura ułożona w sposób meandrowy. Odległość między sąsiednimi odcinkami rury max 95 [mm] |
| Szkło solarne | Szkło bezpieczne z powłoką antyrefleksyjną Przepuszczalność solarna = min 96,6% Obecność powłoki antyrefleksyjnej oraz przepuszczalność solarna potwierdzona przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą w sprawozdaniu z badań osiągów kolektorów słonecznych wg EN 12975 |
| Połączenie wzajemne kolektorów w polach. | Za pomocą łączników bocznych, bez połączeń ponad górną krawędzią kolektora, umożliwiające kompensację naprężeń termicznych. |
| Sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni apertury - sprawność optyczna - współczynnik strat a1 - współczynnik strat a2 | min 83,3 % max 3,66 [W/m2K] max 0,017 [W/m2K2] |
| Max dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji) przy GS = 1000 [W/m2] i dT = 30[°C] | min 206 0C |
| Max dopuszczalna masa pojedynczego kolektora (opróżnionego) | max 41,3 kg |
| Moc użyteczna kolektora odniesiona do powierzchni apertury kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta) wg PN-EN 12975-2 | Dla Tm - Ta = 0 K -> min 830 W/m2 Dla Tm - Ta = 10 K -> min 793 W/m2 Dla Tm - Ta = 30 K -> min 706 W/m2 Dla Tm - Ta = 50 K -> min. 606 W/m2 Dla Tm - Ta = 70 K -> min 493 W/m2 |
| Wymagany certyfikat | Solar Keymark |

Powyższe parametry proponowanych kolektorów (moc użyteczna, sprawność, współczynniki a1, a2) potwierdzone w postaci załącznika z badań do certyfikatu Solar Keymark.